## BQT
Zone économique spéciale de Pointe-Noire - Rep. Du Congo
MGK # 2 - TRAVAUX DE MODIFICATION 30KV
FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT / DQE
S.N° | DESCRIPTION DE L'ARTICLE |  | Unité de mesure | Qté | Prix unitaire | Montant | REMARQUES
Travaux à la station CT4
A | Travaux d'approvisionnement
1 | Fourniture de cellules CB 30 kV de marque Schneider, modèle F400, équipées de relais de protection MICOM, avec les spécifications suivantes : |  | Nbr | 3 |  | 0
| Faire | :Schneider Electric
| Modèle | : F400
| IAC | :AFLR
| Ur | : 36KV
| Un | : 30KV
| Ud | : 70KV 1 min
| Up | : 170KV 1 min
| Ir | : 1250A
| Ik | : 25 kA / 3 s
| Ip | : 63/65 kA
| Ike | : 25 kA / 3 s
| Ipe | : 63/65 kA
| Fr | : 50/60 Hz
2 | Fourniture de Câble HNS 33 kV 1C X 300 MM² Alu XLPE. Câble U/G Armé du Poste CT#4 au Poteau T/Ligne 30KV #1. |  | M | 6800 |  | 0
3 | Fourniture de Câble HNS 33 kV 1C X 300 MM² Alu XLPE. Câble U/G Armé de Poteau à Poteau, à travers/sous la Ligne HT 220KV existante. |  | M | 1200 |  | 0
4 | Fourniture de kits de terminaison extérieurs 30KV pour câbles blindés XLPE Al 30 kV - 1C X 300 mm². |  | Nbr | 36 |  | 0
5 | Fourniture de kits de terminaison intérieurs 30KV pour câbles blindés XLPE Al 1C X 30 kV - 300 mm². |  | Nbr | 12 |  | 0
6 | Fourniture de kits de jonction directe de câbles 30 KV pour applications souterraines pour câbles blindés 30 KV - 1C X 300 mm² XLPE Al. |  | Nbr | 27 |  | 0
7 | Fourniture de marqueurs de câbles MT en béton avec marquage en flèche, pour installations hors sol à une distance moyenne de 100/200 mètres. |  | Nbr | 12 |  | 0
| Montant total des travaux d'approvisionnement |  |  |  |  | 0
B | Travaux d'installation
1 | Installation de cellules disjoncteurs 30 kV récupérées dans les magasins PN SEZ. Cellules Schneider de marque, modèle F400. |  | Nbr | 3 |  | 0
2 | Installation de câbles HNS 33 kV 1C X 300 MM² Alu XLPE blindés sous-sol de 6 tronçons du poste CT#4 au poteau de ligne T/30KV #1, y compris la collecte du câble dans les magasins PN SEZ et le transport vers les sites. |  | M | 900 |  | 0
Le champ d’application comprend ….
- Excavation d'une tranchée de câbles d'environ 900 mètres x 1 mètre de large x 1,6 mètre de profondeur et remblayage/nivellement et restauration du site à la normale, le tout conformément aux normes locales.
- Fourniture et pose de lit de sable de 100mm + 100mm d'épaisseur pour protection des câbles.
- Fourniture de grillage de signalisation de danger (rouge) selon les normes locales.
- Installation de marqueurs de câbles collectés dans les magasins PN SEZ.
- Fourniture et pose de capots de protection de câbles le long des poteaux et serrage et fixation des câbles et terminaisons.
3 | Fourniture de Câble HNS 33 kV 1C X 6 Longs X 300 MM² Alu XLPE. Câble U/G Armé de Poteau à Poteau, à travers/sous la Ligne HT, y compris la collecte dans les Magasins PN SEZ et le transport vers les sites de chantier. |  | M | 200 |  | 0
Le champ d’application comprend ….
- Excavation d'une tranchée de câbles d'environ 200 mètres x 1 mètre de large x 1,6 mètre de profondeur et remblayage/nivellement et restauration du site à la normale, le tout conformément aux normes locales.
- Fourniture et pose de lit de sable de 100mm + 100mm d'épaisseur pour protection des câbles.
- Fourniture de grillage de signalisation de danger (rouge) selon les normes locales.
- Installation de marqueurs de câbles collectés dans les magasins PN SEZ.
Fourniture et pose de capots de protection de câbles sur poteaux, y compris le serrage et la fixation des câbles et des terminaisons.
4 | Installation de kits de terminaison extérieurs 30KV pour câbles blindés XLPE Al 30 kV - 1C X 300 mm², y compris la collecte dans les magasins PN SEZ. |  | Nbr | 36 |  | 0
5 | Installation de kits de terminaison intérieurs 30 kV pour câbles blindés XLPE Al 30 kV - 1C X 300 mm², y compris la collecte dans les magasins PN SEZ. |  | Nbr | 12 |  | 0
6 | Installation de kits de jonction directe de câbles 30 KV pour applications souterraines pour câbles blindés XLPE Al 30 KV - 300 mm², y compris la collecte dans les magasins PN SEZ |  | Nbr | 27 |  | 0
7 | Chambres de câbles de construction de 1,4 MX 1,4 MX 1,6 M de profondeur avec RCC et couvercles robustes avec mécanisme de verrouillage, pour l'inspection des câbles U/G 30 KV. |  | Nbr | 8 |  | 0
8 | Test et mise en service des câbles et panneaux installés |  | Forfait | 1 |  | 0
| Montant total des travaux d'installation |  |  |  |  | 0
| Montant total (fourniture + installation) |  |  |  |  | 0

## Installation. (hidden)
Zone économique spéciale du Pacifique - ROC
MGK # 2 - TRAVAUX DE MODIFICATION 30KV
INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT / DEVIS
S.N° | DESCRIPTION DE L'ARTICLE | Unité de mesure | Qté | REMARQUES
Travaux d'installation à la station CT4
1 | Installation de cellules disjoncteurs 30 kV récupérées dans les magasins PN SEZ. Cellules Schneider de marque, modèle F400. | Non | 3
2 | Installation de câbles HNS 33 kV 1C X 300 MM² Alu XLPE blindés sous-sol de 6 tronçons du poste CT#4 au poteau de ligne T/30KV #1, y compris la collecte du câble dans les magasins PN SEZ et le transport vers les sites. | RM | 900
Le champ d’application comprend ….
- Excavation d'une tranchée de câbles d'environ 900 mètres x 1 mètre de large x 1,6 mètre de profondeur et remblayage/nivellement et restauration du site à la normale, le tout conformément aux normes locales.
- Fourniture et pose de lit de sable de 100mm + 100mm d'épaisseur pour protection des câbles.
- Fourniture de grillage de signalisation de danger (rouge) selon les normes locales.
- Installation de marqueurs de câbles collectés dans les magasins PN SEZ.
- Fourniture et pose de capots de protection de câbles le long des poteaux et serrage et fixation des câbles et terminaisons.
3 | Fourniture de Câble HNS 33 kV 1C X 6 Longs X 300 MM² Alu XLPE. Câble U/G Armé de Poteau à Poteau, à travers/sous la Ligne HT, y compris la collecte dans les Magasins PN SEZ et le transport vers les sites de chantier. | RM | 200
Le champ d’application comprend ….
- Excavation d'une tranchée de câbles d'environ 200 mètres x 1 mètre de large x 1,6 mètre de profondeur et remblayage/nivellement et restauration du site à la normale, le tout conformément aux normes locales.
- Fourniture et pose de lit de sable de 100mm + 100mm d'épaisseur pour protection des câbles.
- Fourniture de grillage de signalisation de danger (rouge) selon les normes locales.
- Installation de marqueurs de câbles collectés dans les magasins PN SEZ.
Fourniture et pose de capots de protection de câbles sur poteaux, y compris le serrage et la fixation des câbles et des terminaisons.
4 | Installation de kits de terminaison extérieurs 30KV pour câbles blindés XLPE Al 30 kV - 1C X 300 mm², y compris la collecte dans les magasins PN SEZ. | Non | 36
5 | Installation de kits de terminaison intérieurs 30 kV pour câbles blindés XLPE Al 30 kV - 1C X 300 mm², y compris la collecte dans les magasins PN SEZ. | Non | 12
6 | Installation de kits de jonction directe de câbles 30 KV pour applications souterraines pour câbles blindés XLPE Al 30 KV - 300 mm², y compris la collecte dans les magasins PN SEZ | Non | 27
7 | Chambres de câbles de construction de 1,4 MX 1,4 MX 1,6 M de profondeur avec RCC et couvercles robustes avec mécanisme de verrouillage, pour l'inspection des câbles U/G 30 KV. | Non | 8
8 | Test et mise en service des câbles et panneaux installés | LS | 1